## T buiten 18,5
Datum | Tijd | Freq. Hz | Elektrisch vermogen |  | Thermisch vermogen | COP | Temperatuur wp uit | Temperatuur wp in | Debiet over wp
dd-mm-yyyy | hh:mm:ss | Hz | W | kW | kW | - | °C | °C | m3/uur
2019-11-08 | 10:53 | 57 | 9732 | 9.732 | 24.4 | 2.5072 | 86.36 | 19 | 0.31
2019-11-08 | 10:54 | 58 | 9926 | 9.926 | 28.1 | 2.8309 | 88.66 | 23.04 | 0.36
2019-11-08 | 11:00 | 80 | 13123 | 13.123 | 36.8 | 2.8042 | 82.3 | 23.52 | 0.55
2019-11-08 | 11:01 | 80 | 13012 | 13.012 | 39 | 2.9972 | 80.21 | 24.9 | 0.59
2019-11-08 | 11:02 | 80 | 12877 | 12.877 | 39 | 3.0287 | 80.21 | 24.9 | 0.59
2019-11-08 | 10:55 | 59 | 9765 | 9.765 | 30.1 | 3.0824 | 88.45 | 25.71 | 0.4
2019-11-08 | 10:57 | 75 | 11909 | 11.909 | 32.5 | 2.729 | 84.09 | 26.74 | 0.48
2019-11-08 | 10:56 | 71 | 11102 | 11.102 | 32.1 | 2.8914 | 86.01 | 27.31 | 0.46
2019-11-08 | 11:24 | 85 | 13849 | 13.849 | 31.2 | 2.2529 | 82.05 | 32.67 | 0.56
2019-11-08 | 11:25 | 84 | 12646 | 12.646 | 31.2 | 2.4672 | 82.05 | 32.67 | 0.56
2019-11-08 | 11:26 | 80 | 12369 | 12.369 | 34.9 | 2.8216 | 80.33 | 33.78 | 0.63
2019-11-08 | 11:21 | 80 | 12399 | 12.399 | 37.5 | 3.0244 | 79.82 | 23.68 | 0.59
2019-11-08 | 11:07 | 80 | 12540 | 12.54 | 37.3 | 2.9745 | 76.15 | 24.07 | 0.61
2019-11-08 | 10:59 | 80 | 13253 | 13.253 | 34.6 | 2.6107 | 79.37 | 24.11 | 0.54
2019-11-08 | 10:58 | 76 | 13176 | 13.176 | 33.1 | 2.5121 | 79.61 | 24.33 | 0.51
2019-11-08 | 11:03 | 80 | 12817 | 12.817 | 37.4 | 2.918 | 79.22 | 24.51 | 0.59
2019-11-08 | 11:06 | 80 | 12548 | 12.548 | 35.9 | 2.861 | 78.32 | 25.45 | 0.59
2019-11-08 | 11:04 | 80 | 12699 | 12.699 | 36.7 | 2.89 | 78.29 | 27.31 | 0.6
2019-11-08 | 11:05 | 80 | 12531 | 12.531 | 36.7 | 2.9287 | 78.29 | 27.31 | 0.6
2019-11-08 | 11:08 | 80 | 12518 | 12.518 | 35.6 | 2.8439 | 76.27 | 27.31 | 0.6
2019-11-08 | 11:09 | 80 | 12485 | 12.485 | 34.5 | 2.7633 | 76.36 | 27.43 | 0.6
2019-11-08 | 11:20 | 84 | 12449 | 12.449 | 32.2 | 2.5866 | 79.75 | 27.44 | 0.58
2019-11-08 | 11:10 | 80 | 12401 | 12.401 | 34.3 | 2.7659 | 76.46 | 27.63 | 0.6
2019-11-08 | 11:11 | 80 | 12467 | 12.467 | 33.9 | 2.7192 | 76.49 | 28.11 | 0.6
2019-11-08 | 11:12 | 80 | 12503 | 12.503 | 33.3 | 2.6634 | 75.79 | 28.6 | 0.6
2019-11-08 | 11:13 | 80 | 12821 | 12.821 | 32 | 2.4959 | 76.68 | 30.52 | 0.59
2019-11-08 | 11:23 | 84 | 13620 | 13.62 | 28.6 | 2.0999 | 77.09 | 31.3 | 0.56
2019-11-08 | 11:22 | 80 | 12681 | 12.681 | 38.2 | 3.0124 | 73.68 | 31.7 | 0.67
2019-11-08 | 11:14 | 80 | 12843 | 12.843 | 31.1 | 2.4216 | 77.39 | 31.94 | 0.58
2019-11-08 | 11:15 | 80 | 12567 | 12.567 | 31.1 | 2.4747 | 77.39 | 31.94 | 0.58
2019-11-08 | 11:16 | 80 | 12661 | 12.661 | 30.5 | 2.409 | 78.86 | 33.24 | 0.58
2019-11-08 | 11:17 | 80 | 12736 | 12.736 | 29.9 | 2.3477 | 78.01 | 34.2 | 0.58
2019-11-08 | 11:18 | 80 | 12788 | 12.788 | 29.4 | 2.299 | 78.68 | 34.77 | 0.58
2019-11-08 | 11:30 | 85 | 13955 | 13.955 | 29.9 | 2.1426 | 74.26 | 34.98 | 0.67
2019-11-08 | 11:19 | 80 | 13061 | 13.061 | 29.3 | 2.2433 | 79.31 | 35.4 | 0.57
2019-11-08 | 11:27 | 80 | 12399 | 12.399 | 33.6 | 2.7099 | 74.93 | 35.54 | 0.67
2019-11-08 | 11:29 | 81 | 13519 | 13.519 | 31.2 | 2.3079 | 72.66 | 35.68 | 0.72
2019-11-08 | 11:28 | 80 | 12431 | 12.431 | 30.8 | 2.4777 | 73.49 | 35.9 | 0.69
2019-11-08 | 11:31 | 85 | 13820 | 13.82 | 30.4 | 2.1997 | 78.63 | 36.6 | 0.64
2019-11-08 | 11:32 | 80 | 12483 | 12.483 | 31.5 | 2.5234 | 79.86 | 37.99 | 0.65

## T buiten 12,5
Datum | Tijd | Freq. Hz | Elektrisch vermogen |  | Thermisch vermogen | COP | Temperatuur wp uit | Temperatuur wp in | Debiet over wp
dd-mm-yyyy | hh:mm:ss | Hz | W | kW | kW | - | °C | °C | m3/uur
[6 empty] | 2.77 |  | 19
2019-11-08 | 7:48 | 55 | 9231 | 9.231 | 22.6 | 2.4483 | 85.43 | 21.24 | 0.3
2019-11-08 | 9:38 | 84 | 12897 | 12.897 | 36.6 | 2.8379 | 82.22 | 23.7 | 0.53
2019-11-08 | 9:30 | 57 | 9400 | 9.4 | 21.2 | 2.2553 | 84.57 | 24.33 | 0.3
2019-11-08 | 9:35 | 80 | 13308 | 13.308 | 29.3 | 2.2017 | 86.32 | 24.8 | 0.4
2019-11-08 | 9:36 | 80 | 12883 | 12.883 | 29.3 | 2.2743 | 86.32 | 24.8 | 0.4
2019-11-08 | 7:49 | 57 | 9661 | 9.661 | 25.4 | 2.6291 | 86.98 | 24.84 | 0.35
2019-11-08 | 9:34 | 74 | 12107 | 12.107 | 26.6 | 2.1971 | 90.41 | 25.25 | 0.35
2019-11-08 | 9:37 | 84 | 13032 | 13.032 | 32.6 | 2.5015 | 85.73 | 26.04 | 0.46
2019-11-08 | 9:31 | 59 | 9845 | 9.845 | 21.2 | 2.1534 | 86.28 | 26.19 | 0.3
2019-11-08 | 7:50 | 59 | 10032 | 10.032 | 27.9 | 2.7811 | 86.91 | 26.88 | 0.39
2019-11-08 | 9:32 | 61 | 10204 | 10.204 | 22.1 | 2.1658 | 88.98 | 27.37 | 0.31
2019-11-08 | 9:33 | 63 | 10134 | 10.134 | 23.9 | 2.3584 | 90.34 | 27.41 | 0.33
2019-11-08 | 7:52 | 72 | 12836 | 12.836 | 31.6 | 2.4618 | 84 | 27.71 | 0.48
2019-11-08 | 7:54 | 84 | 13261 | 13.261 | 33.6 | 2.5337 | 82.32 | 28.06 | 0.54
[6 empty] | 2.49 |  | 33
2019-11-08 | 9:39 | 85 | 13112 | 13.112 | 36.6 | 2.7913 | 76.02 | 22.89 | 0.58
2019-11-08 | 8:52 | 80 | 11735 | 11.735 | 28.7 | 2.4457 | 70.19 | 23.29 | 0.54
2019-11-08 | 8:53 | 80 | 11464 | 11.464 | 30.2 | 2.6343 | 71.69 | 23.63 | 0.55
2019-11-08 | 9:43 | 85 | 13269 | 13.269 | 34.1 | 2.5699 | 78.08 | 23.66 | 0.55
2019-11-08 | 8:54 | 76 | 10786 | 10.786 | 30.7 | 2.8463 | 71.41 | 23.74 | 0.55
2019-11-08 | 8:55 | 76 | 11480 | 11.48 | 30.3 | 2.6394 | 70.06 | 23.99 | 0.55
2019-11-08 | 9:40 | 84 | 13028 | 13.028 | 34.8 | 2.6712 | 75.61 | 24.33 | 0.57
2019-11-08 | 9:42 | 86 | 13485 | 13.485 | 33.4 | 2.4768 | 76.52 | 24.41 | 0.56
2019-11-08 | 9:44 | 84 | 13077 | 13.077 | 34.4 | 2.6306 | 77.86 | 24.93 | 0.55
2019-11-08 | 8:02 | 85 | 12635 | 12.635 | 35.1 | 2.778 | 70.16 | 25.2 | 0.69
2019-11-08 | 9:41 | 86 | 13460 | 13.46 | 33.8 | 2.5111 | 75.83 | 25.26 | 0.57
2019-11-08 | 7:56 | 84 | 12734 | 12.734 | 38.1 | 2.992 | 71.16 | 27.22 | 0.74
2019-11-08 | 7:53 | 84 | 13760 | 13.76 | 31.8 | 2.311 | 79.55 | 27.78 | 0.5
2019-11-08 | 7:55 | 84 | 13147 | 13.147 | 38.5 | 2.9284 | 72.73 | 27.9 | 0.71
2019-11-08 | 9:45 | 85 | 13435 | 13.435 | 32.3 | 2.4042 | 77.69 | 28.01 | 0.54
2019-11-08 | 9:46 | 85 | 13541 | 13.541 | 31 | 2.2893 | 77.81 | 28.57 | 0.54
2019-11-08 | 9:47 | 86 | 13843 | 13.843 | 31.1 | 2.2466 | 78.82 | 29.14 | 0.54
2019-11-08 | 9:48 | 86 | 13954 | 13.954 | 31.4 | 2.2503 | 79.47 | 29.59 | 0.54
2019-11-08 | 8:58 | 80 | 11915 | 11.915 | 27.7 | 2.3248 | 70.23 | 30.54 | 0.57
2019-11-08 | 9:51 | 88 | 14323 | 14.323 | 33.4 | 2.3319 | 77.04 | 30.82 | 0.6
2019-11-08 | 9:49 | 87 | 13879 | 13.879 | 33.3 | 2.3993 | 79.86 | 30.85 | 0.58
2019-11-08 | 9:50 | 87 | 14184 | 14.184 | 33.3 | 2.3477 | 79.86 | 30.85 | 0.58
2019-11-08 | 9:54 | 89 | 14388 | 14.388 | 33.7 | 2.3422 | 78.27 | 31.26 | 0.62
2019-11-08 | 9:55 | 89 | 14311 | 14.311 | 33.7 | 2.3548 | 78.27 | 31.26 | 0.62
2019-11-08 | 9:53 | 89 | 14424 | 14.424 | 33.6 | 2.3295 | 77.84 | 31.43 | 0.61
2019-11-08 | 9:52 | 88 | 14176 | 14.176 | 34.2 | 2.4125 | 79.48 | 31.85 | 0.6
2019-11-08 | 9:57 | 89 | 14332 | 14.332 | 32.8 | 2.2886 | 77.3 | 32.17 | 0.63
2019-11-08 | 9:58 | 89 | 14458 | 14.458 | 32.8 | 2.2686 | 77.3 | 32.17 | 0.63
2019-11-08 | 9:56 | 89 | 14344 | 14.344 | 34.6 | 2.4122 | 76.63 | 32.78 | 0.66
2019-11-08 | 9:59 | 89 | 14324 | 14.324 | 33.8 | 2.3597 | 77.62 | 34.69 | 0.66
2019-11-08 | 10:00 | 91 | 14619 | 14.619 | 32.6 | 2.23 | 75.12 | 36.12 | 0.68
2019-11-08 | 8:59 | 80 | 12465 | 12.465 | 24.3 | 1.9495 | 70.75 | 37.52 | 0.57
2019-11-08 | 10:14 | 62 | 9827 | 9.827 | 18.4 | 1.8724 | 74.02 | 42.17 | 0.67
2019-11-08 | 9:00 | 84 | 13756 | 13.756 | 19.8 | 1.4394 | 71.61 | 46.33 | 0.58
2019-11-08 | 10:27 | 62 | 9657 | 9.657 | 18.3 | 1.895 | 78.27 | 46.89 | 0.54
2019-11-08 | 10:01 | 80 | 10939 | 10.939 | 25.8 | 2.3585 | 73.88 | 47.02 | 0.72
2019-11-08 | 10:25 | 62 | 9694 | 9.694 | 20.1 | 2.0734 | 79.01 | 47.88 | 0.56
2019-11-08 | 10:23 | 62 | 9911 | 9.911 | 17.1 | 1.7254 | 78.43 | 48.06 | 0.59
2019-11-08 | 10:24 | 62 | 9762 | 9.762 | 17.1 | 1.7517 | 78.43 | 48.06 | 0.59
2019-11-08 | 10:07 | 63 | 9821 | 9.821 | 13.4 | 1.3644 | 73.65 | 51.06 | 0.61
2019-11-08 | 10:26 | 62 | 9646 | 9.646 | 18.4 | 1.9075 | 79.15 | 52.06 | 0.55
2019-11-08 | 9:01 | 86 | 11782 | 11.782 | 16.1 | 1.3665 | 73.55 | 52.77 | 0.61
2019-11-08 | 10:11 | 62 | 9703 | 9.703 | 14.6 | 1.5047 | 73.61 | 52.9 | 0.66
2019-11-08 | 10:08 | 63 | 9819 | 9.819 | 14.9 | 1.5175 | 74.67 | 54.73 | 0.61
2019-11-08 | 10:10 | 63 | 9779 | 9.779 | 13.1 | 1.3396 | 73.66 | 55.93 | 0.65
2019-11-08 | 9:02 | 69 | 9905 | 9.905 | 15.4 | 1.5548 | 75.63 | 56.38 | 0.67
2019-11-08 | 10:05 | 64 | 9905 | 9.905 | 10 | 1.0096 | 70.61 | 56.72 | 0.67
2019-11-08 | 10:09 | 63 | 9870 | 9.87 | 13.6 | 1.3779 | 73.97 | 56.74 | 0.63
2019-11-08 | 10:15 | 62 | 9804 | 9.804 | 19.3 | 1.9686 | 74.22 | 56.87 | 0.68
2019-11-08 | 10:12 | 62 | 9743 | 9.743 | 14.2 | 1.4575 | 73.36 | 57 | 0.67
2019-11-08 | 10:06 | 63 | 9798 | 9.798 | 10.8 | 1.1023 | 72.38 | 57.05 | 0.64
2019-11-08 | 10:13 | 62 | 9821 | 9.821 | 12.4 | 1.2626 | 73.35 | 57.28 | 0.67
2019-11-08 | 10:16 | 62 | 9894 | 9.894 | 13.2 | 1.3341 | 73.26 | 57.41 | 0.69
2019-11-08 | 10:17 | 62 | 9944 | 9.944 | 12.9 | 1.2973 | 73.93 | 57.54 | 0.7
2019-11-08 | 10:18 | 62 | 9975 | 9.975 | 13.3 | 1.3333 | 74.36 | 57.66 | 0.7
2019-11-08 | 10:19 | 62 | 10001 | 10.001 | 13.3 | 1.3299 | 74.36 | 57.66 | 0.7
2019-11-08 | 10:20 | 62 | 10012 | 10.012 | 13.6 | 1.3584 | 75.91 | 57.76 | 0.66
2019-11-08 | 10:21 | 62 | 10037 | 10.037 | 13.6 | 1.355 | 75.91 | 57.76 | 0.66
2019-11-08 | 10:22 | 62 | 9998 | 9.998 | 13.6 | 1.3603 | 75.91 | 57.76 | 0.66
2019-11-08 | 8:44 | 76 | 10628 | 10.628 | 30.4 | 2.8604 | 67.69 | 19.55 | 0.54
2019-11-08 | 8:43 | 76 | 10621 | 10.621 | 30.7 | 2.8905 | 67.93 | 19.7 | 0.54
2019-11-08 | 8:15 | 76 | 10666 | 10.666 | 32.1 | 3.0096 | 66.34 | 19.75 | 0.59
2019-11-08 | 8:22 | 76 | 10660 | 10.66 | 30.9 | 2.8987 | 67.37 | 19.86 | 0.56
2019-11-08 | 8:42 | 76 | 10643 | 10.643 | 30.6 | 2.8751 | 68.38 | 19.89 | 0.55
2019-11-08 | 8:23 | 76 | 10680 | 10.68 | 31.1 | 2.912 | 67.71 | 19.93 | 0.56
2019-11-08 | 8:14 | 76 | 10669 | 10.669 | 33.2 | 3.1118 | 67.23 | 20.03 | 0.6
2019-11-08 | 8:13 | 76 | 10957 | 10.957 | 33.6 | 3.0665 | 68.5 | 20.67 | 0.6
2019-11-08 | 8:12 | 80 | 11609 | 11.609 | 33.6 | 2.8943 | 68.45 | 20.7 | 0.62
2019-11-08 | 8:30 | 76 | 10799 | 10.799 | 29.8 | 2.7595 | 69.22 | 20.76 | 0.53
2019-11-08 | 8:41 | 76 | 10708 | 10.708 | 29.3 | 2.7363 | 68.51 | 20.84 | 0.55
2019-11-08 | 8:21 | 76 | 11166 | 11.166 | 30.4 | 2.7226 | 67.24 | 20.88 | 0.57
2019-11-08 | 8:35 | 76 | 10717 | 10.717 | 29.8 | 2.7806 | 68.68 | 21.38 | 0.54
2019-11-08 | 8:34 | 76 | 10739 | 10.739 | 29.5 | 2.747 | 68.82 | 21.52 | 0.54
2019-11-08 | 8:11 | 80 | 11849 | 11.849 | 33.1 | 2.7935 | 67.19 | 21.6 | 0.64
2019-11-08 | 8:16 | 76 | 10863 | 10.863 | 30.6 | 2.8169 | 66.6 | 21.8 | 0.57
2019-11-08 | 8:36 | 76 | 10715 | 10.715 | 29.6 | 2.7625 | 68.48 | 21.84 | 0.54
2019-11-08 | 8:24 | 76 | 10720 | 10.72 | 29.7 | 2.7705 | 67.52 | 22.09 | 0.55
2019-11-08 | 8:29 | 76 | 10828 | 10.828 | 28.8 | 2.6598 | 69.04 | 22.11 | 0.54
2019-11-08 | 8:45 | 76 | 10693 | 10.693 | 29.4 | 2.7495 | 67.79 | 22.24 | 0.54
2019-11-08 | 8:25 | 76 | 10786 | 10.786 | 28.8 | 2.6701 | 67.64 | 22.34 | 0.54
2019-11-08 | 8:37 | 76 | 10725 | 10.725 | 29.2 | 2.7226 | 68.34 | 22.68 | 0.54
2019-11-08 | 8:20 | 76 | 10726 | 10.726 | 29.6 | 2.7596 | 67.54 | 22.87 | 0.57
2019-11-08 | 8:33 | 76 | 10768 | 10.768 | 28.6 | 2.656 | 69.01 | 23.06 | 0.54
2019-11-08 | 8:38 | 76 | 10757 | 10.757 | 28.9 | 2.6866 | 68.16 | 23.12 | 0.55
2019-11-08 | 8:26 | 76 | 10761 | 10.761 | 28.3 | 2.6299 | 68.47 | 23.19 | 0.54
2019-11-08 | 8:10 | 80 | 11734 | 11.734 | 32.5 | 2.7697 | 66.89 | 23.4 | 0.65
2019-11-08 | 8:17 | 80 | 11092 | 11.092 | 28.9 | 2.6055 | 66.91 | 23.53 | 0.56
2019-11-08 | 8:27 | 76 | 10803 | 10.803 | 28.3 | 2.6196 | 68.73 | 23.68 | 0.54
2019-11-08 | 8:39 | 76 | 10748 | 10.748 | 28.5 | 2.6517 | 68.32 | 23.88 | 0.55
2019-11-08 | 8:31 | 76 | 10774 | 10.774 | 29.3 | 2.7195 | 69.2 | 23.96 | 0.54
2019-11-08 | 7:59 | 80 | 11738 | 11.738 | 35.3 | 3.0073 | 64.98 | 23.99 | 0.77
2019-11-08 | 8:28 | 76 | 10801 | 10.801 | 28.1 | 2.6016 | 68.79 | 24.04 | 0.54
2019-11-08 | 8:18 | 76 | 10809 | 10.809 | 28.7 | 2.6552 | 69.17 | 24.05 | 0.56
2019-11-08 | 8:19 | 76 | 10771 | 10.771 | 29.5 | 2.7388 | 67.89 | 24.07 | 0.57
2019-11-08 | 8:46 | 76 | 10813 | 10.813 | 27.7 | 2.5617 | 67.96 | 24.12 | 0.53
2019-11-08 | 8:56 | 80 | 11650 | 11.65 | 29.5 | 2.5322 | 68.41 | 24.17 | 0.56
2019-11-08 | 8:32 | 76 | 10807 | 10.807 | 28.1 | 2.6002 | 68.88 | 24.21 | 0.54
2019-11-08 | 8:40 | 76 | 10776 | 10.776 | 28.2 | 2.6169 | 68.36 | 24.3 | 0.55
2019-11-08 | 8:47 | 76 | 10819 | 10.819 | 26.9 | 2.4864 | 69.11 | 24.44 | 0.52
2019-11-08 | 8:48 | 76 | 10820 | 10.82 | 27.5 | 2.5416 | 69.65 | 24.57 | 0.52
2019-11-08 | 8:50 | 76 | 11095 | 11.095 | 27.9 | 2.5146 | 69.31 | 24.67 | 0.54
2019-11-08 | 8:51 | 80 | 11779 | 11.779 | 27.9 | 2.3686 | 69.41 | 24.73 | 0.54
2019-11-08 | 8:49 | 76 | 10837 | 10.837 | 28 | 2.5837 | 69.31 | 24.74 | 0.54
2019-11-08 | 8:03 | 80 | 11738 | 11.738 | 36.1 | 3.0755 | 69.9 | 24.79 | 0.69
2019-11-08 | 8:09 | 80 | 11587 | 11.587 | 32.3 | 2.7876 | 67.04 | 24.83 | 0.65
2019-11-08 | 8:06 | 80 | 11756 | 11.756 | 33 | 2.8071 | 66.49 | 24.86 | 0.68
2019-11-08 | 8:01 | 84 | 13039 | 13.039 | 34.3 | 2.6306 | 67.08 | 24.88 | 0.71
2019-11-08 | 8:00 | 80 | 12341 | 12.341 | 34.9 | 2.828 | 66.05 | 24.9 | 0.73
2019-11-08 | 8:05 | 80 | 11627 | 11.627 | 33.2 | 2.8554 | 66.8 | 24.92 | 0.68
2019-11-08 | 8:07 | 84 | 11883 | 11.883 | 32.2 | 2.7098 | 66.7 | 24.97 | 0.66
2019-11-08 | 8:08 | 80 | 11614 | 11.614 | 32.3 | 2.7811 | 67.67 | 25.04 | 0.66
2019-11-08 | 8:04 | 80 | 11678 | 11.678 | 34.8 | 2.98 | 67.13 | 25.17 | 0.69
2019-11-08 | 7:57 | 80 | 11794 | 11.794 | 38.5 | 3.2644 | 69.13 | 25.9 | 0.76
2019-11-08 | 7:58 | 80 | 11760 | 11.76 | 38.5 | 3.2738 | 64.16 | 26.26 | 0.82
2019-11-08 | 8:57 | 80 | 11741 | 11.741 | 29.3 | 2.4955 | 69.91 | 26.28 | 0.57
2019-11-08 | 10:02 | 65 | 9582 | 9.582 | 16.8 | 1.7533 | 69.74 | 54.92 | 0.75
2019-11-08 | 10:03 | 64 | 9708 | 9.708 | 16.8 | 1.7305 | 69.74 | 54.92 | 0.75
2019-11-08 | 10:04 | 64 | 9842 | 9.842 | 9.1 | 0.92461 | 68.68 | 56.41 | 0.69
2019-11-08 | 9:04 | 65 | 10071 | 10.071 | 9.1 | 0.90358 | 67.42 | 56.84 | 0.77
2019-11-08 | 9:06 | 64 | 10118 | 10.118 | 9.9 | 0.97845 | 67.4 | 56.99 | 0.87
2019-11-08 | 9:05 | 64 | 10010 | 10.01 | 10 | 0.999 | 66.74 | 57.13 | 0.86
2019-11-08 | 9:03 | 65 | 9923 | 9.923 | 13 | 1.3101 | 68.69 | 57.22 | 0.74